Megnevezés:	Lakás főelosztó felé	      Különvezérelt villamos eszköz felé			H tarifás villamos eszköz felé

Felhasználói	L1   L2   L3   N   PE	L1   L2   L3   N    PE	L1   L2   L3   N   PE

mért főelosztó

felé

1f, vagy 3f mérő

kWh

Háztartási elektronikus fogyasztásmérő

1f, vagy 3f mérő kWh

Belső kapcsoló órás fogyasztásmérő

HT: 10.15 - 04.15

NT: 04.15 - 10.15

1f, vagy 3f mérő

kWh

Háztartási elektronikus fogyasztásmérő

1f, vagy 3f RKV

L1	L2	L3	  PEN****	L1/1	Nulla vezető

Védővezető

Fázis sorkapocs

PEN sorkapocs *

Vezeték jelölés

Kismegszakító

Legalább 16mm2 csatlakozóvezeték**

10 mm2 H07V-K vezeték mindennapszaki áramkör**

6 mm2 H07V-K vezeték vezérelt áramkörben**

PEN	2,5 mm2 H07V-K vezeték a vezérlő működtetéshez

Csatlakozóvezeték (kábel)	Rendszerhasználó tulajdona	1f-ú bekötés esetén nem kell***

Közcélú hálózat felé	csatlakozás a földelő berendezésre

Érintés védelmi rendszer megnevezése: TN-C-S

Fogalmak, rövidítések.

T = terra/ földelés

N = neutral/ nullavezető

C = common/ védővezető és a nulla mindenütt közös

S = separated/ védővezető elkülönítve az üzemi áramot vezető nullavezetőtől

PE = protective earthing conductor/ védőföldelő-vezető

PEN = üzemi nulla és védővezető közös

Kiegészítések:

* megjegyzés: A PEN-hez szükséges kötéseket egy kapocstestben kell kialakítani.

** megjegyzés: A keresztmetszetek fázisonként 32 A-ig, ez felett a terhelésnek megfelelőt kell választani.

*** megjegyzés: Értelem szerűen elhagyandó.

****megjegyzés: Fő földelő sín a szabványos megnevezése

Vezérlő eszköz kötése működtetésének bekötése sorkapocsban vagy azonos keresztmetszet esetén iker érvég hüvely és keresztmetszet váltó sorkapocs beépítésével lehetséges.

Kettős plombálás a méretlen vezeték szakaszt fedő mérőszekrény esetén mindenképpen szükséges.

Az MSZ 447:2009 szerint:

2.4.2. TN-rendszer esetén a védővezetőnek a PEN-vezetőről való leágaztatását vagy az első túláramvédelmi készülék mellett elhelyezett nullabontó(  helyette sín vagy sorozatkapocs alkalmazható) előtt, vagy a felhasználói mért főelosztóban kell megvalósítani. A védővezetőt a fázisvezetőkkel együtt (pl. közös védőcsőben, közös több erű vezetékben) kell vezetni.

Alelosztók alkalmazása esetén megengedett a védővezető leágaztatását a felhasználói főelosztó helyett az egyes alelosztókon megvalósítani.

Ha felszálló fővezeték van, abban PEN-vezetőt nem szabad alkalmazni.

Korábban kiépített, s annak létesítésekor érvényes szabványoknak megfelelő hálózatok bővítésekor, átalakításakor megengedett az e szakasz követelményeitől eltérni.

MEGJEGYZÉS: A PEN-vezető épületen belüli alkalmazásánál számolni kell azzal, hogy az egyfázisú fogyasztásból származó kiegyenlítő áramok egy része nem a nullavezetőn, hanem az EPH-hálózaton keresztül záródik, s ennek mágneses tere zavarja az épületben lévő informatikai berendezések működését és korrodálja a fémszerkezeteket. Ha az épületben számottevő elektronikus berendezések üzemelnek, akkor a tervezésnél nagyobb keresztmetszetű tápvezetékek esetén is ajánlatos megfontolni a nullavezető és a védővezető szétválasztását.